**Trykkprøving av trykkledninger (duktilt støpejern, stålrør og plastrør)**

Trykkprøving av alle trykkledninger skal utføres iht. NS-EN 805 og VA-blad 25. Ledninger skal prøves etter gjenfylt grøft.

Dette skjemaet skal fylles ut elektronisk (håndskrift ikke tillatt) som dokumentasjon på at trykkprøving er utført. Skjemaet gjelder for alle trykkledninger av duktilt støpejern, stål og PVC rør. Ansvarlig for VA i Askøy kommune skal kontaktes minimum 2 dager før utførelse av trykkfallprøve og hovedprøve, slik at byggherre har mulighet til å være med på trykkfallprøve og hovedprøve. Forpøve skal være utført og godkjent før trykkfallprøve og hovedprøve iverksettes.

|  |  |
| --- | --- |
| **TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNINGER** | |
| Tiltakshaver: | Ansvarlig utførende: |
| Kontroll utført av: | Dato: |
| **Ledningsdata** | |
| Sted/Gate: |  |
| Tegningsnr. og kumstrekk/profilnr: |  |
| Type (vannledning/spillvannsledning): |  |
| Rørmateriale: |  |
| Produsent: |  |
| Rørkvalitet/rørspesifikasjon: |  |
| Skjøtemetode: |  |
| Innvendig diameter: |  |
| Lengde på ledningsstrekning: |  |
| Forgreininger (Antall og dimensjoner): |  |
| Stikkledninger (Antall, dimensjoner og total lengde): |  |
| Ventiler som prøves (Antall og type): |  |
| **Forprøve** | |
| Start kl: |  |
| Er det oppstått uakseptable forandringer eller lekkasjer i prøvetiden 24 timer? |  |
| Godkjent/Ikke godkjent forprøve: |  |
| **Trykkfallprøve** | |
| Trykk ved avsluttet forprøve: |  |
| Trykk økes til prøvetrykk (antall bar): |  |
| Tillatt utappet vannmengde: |  |
| Uttappet vannmengde: |  |
| Godkjent/Ikke godkjent trykkfallprøve: |  |
| **Hovedprøve** | |
| Trykk ved avsluttet trykkfallprøve: |  |
| Trykket økes til prøvetrykk (antall bar): |  |
| Trykk etter prøvetid 60 min (antall bar): |  |
| Trykktap (skal ikke overstige 0,2 bar): |  |
| Godkjent/ikke godkjent hovedprøve: |  |
| **Signaturer** | |
| For ansvarlig utførende |  |
| For tiltakshaver/ledningseier |  |
| For Askøy kommune/ledningseier |  |